## Tabla
Código Circuito | Nombre Circuito | Demanda Máxima (MW) | Capacidad para Generación Distribuida (MW) | Potencia interconectada y reservada (MW) | Capacidad Disponible (MW) | Condición del Circuito para Generación Distribuida
1001 | PRIMER AMOR-VALENCIA | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
1002 | PRIMER AMOR-ROHRMOSER | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
101 | ALAJUELITA-SAN FELIPE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
102 | ALAJUELITA-LINDA VISTA | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
103 | ALAJUELITA-LOS PINOS | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
104 | ALAJUELITA-MORENOS | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
105 | ALAJUELITA-LA VERBENA | 9.5 | 1.425 | 0.33873 | 1.0863 | DISPONIBLE
106 | ALAJUELITA-PERIFERICO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
107 | ALAJUELITA-EL LLANO | 4.2 | 0.63 | 0.012025 | 0.61798 | DISPONIBLE
1101 | ESTE-SAN DIEGO | 11 | 1.65 | 0.83522 | 0.81478 | DISPONIBLE
1102 | ESTE-CONCEPCION | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
1103 | ESTE-TRES RIOS | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
1104 | ESTE-PINARES | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
1201 | BARVA-CIPRESAL | 2.9 | 0.435 | 0.14678 | 0.28822 | DISPONIBLE
1302 | PORROSATI-SANTA BARBARA | 10.5 | 1.575 | 0.79236 | 0.78264 | DISPONIBLE
1304 | PORROSATI-SAN LORENZO | 6.1 | 0.915 | 0.16284 | 0.75216 | DISPONIBLE
1305 | PORROSATI-CALLE RUSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | INACTIVO
1403 | BRASIL-VENTANAS | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
1404 | BRASIL-REFORMA | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
1405 | BRASIL-FORUM | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
1406 | BRASIL-CIUDAD COLON | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
1501 | CAJA-INDUSTRIAS | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
1502 | CAJA-CALLE RUSIA | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
1503 | CAJA-ELECTRIONA 1 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
1504 | CAJA-ELECTRIONA 2 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
1505 | CAJA-PAVAS | 11 | 1.65 | 0.34762 | 1.2524 | DISPONIBLE
1506 | CAJA-INA | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
1507 | CAJA-LOMAS | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
1601 | CURRIDABAT-CENTRAL | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
1803 | ELECTRIONA-MONTANA | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
1804 | ELECTRIONA-POTRERILLOS | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
1805 | ELECTRIONA-SCOTT | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
1901 | SUBTERRANEO URUCA-1A | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
1902 | SUBTERRANEO URUCA-2A | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
1903 | SUBTERRANEO URUCA-3A | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
1904 | SUBTERRANEO URUCA-4A | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
1906 | SUBTERRANEO URUCA-1B | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
1907 | SUBTERRANEO URUCA-2B | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
1908 | SUBTERRANEO URUCA-3B | 4.8 | 0.72 | 0.04654 | 0.64686 | DISPONIBLE
1909 | SUBTERRANEO URUCA-4B | 1.5 | 0.225 | 0.005 | 0.22 | DISPONIBLE
2001 | SUBTERRANEO GUADALUPE-1A | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2002 | SUBTERRANEO GUADALUPE-2A | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2003 | SUBTERRANEO GUADALUPE-3A | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2004 | SUBTERRANEO GUADALUPE-4A | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2006 | SUBTERRANEO GUADALUPE-1B | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2007 | SUBTERRANEO GUADALUPE 2B | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2008 | SUBTERRANEO GUADALUPE-3B | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2009 | SUBTERRANEO GUADALUPE-4B | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
201 | ANONOS-SABANA | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
202 | ANONOS-INDUSTRIAL | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
205 | ANONOS-AYALA | 12.6 | 1.89 | 1.1387 | 0.69679 | DISPONIBLE
206 | ANONOS-LINDA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | INACTIVO
207 | ANONOS-CIMA | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
208 | ANONOS-MATA REDONDA | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2101 | SUBTERRANEO LOS ANGELES-1A | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2102 | SUBTERRANEO LOS ANGELES-2A | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2103 | SUBTERRANEO LOS ANGELES-3A | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2104 | SUBTERRANEO LOS ANGELES-4A | 1.2 | 0.18 | 0.06749 | -0.019675 | NO DISPONIBLE
2106 | SUBTERRANEO LOS ANGELES-1B | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2107 | SUBTERRANEO LOS ANGELES-2B | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2108 | SUBTERRANEO LOS ANGELES-3B | 4.6 | 0.69 | 0.08215 | 0.60785 | DISPONIBLE
2109 | SUBTERRANEO LOS ANGELES-4B | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2201 | BELEN-ASUNCION | 0 | 0 | 0 | 0 | INACTIVO
2202 | BELEN-FABRICAS | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2203 | BELEN-SAN JUAN | 1.1 | 0.165 | 0.03716 | 0.12784 | DISPONIBLE
2204 | BELEN-SUBTERRANEO 1 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2205 | BELEN-ZONA FRANCA AMERICA | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2501 | HEREDIA-LOS LAGOS | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2502 | HEREDIA-BARREAL | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2601 | SAN MIGUEL-SAN LUIS | 2.8 | 0.42 | 0.10929 | 0.31071 | DISPONIBLE
2602 | SAN MIGUEL-LLORENTE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2603 | SAN MIGUEL-SANTO DOMINGO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2604 | SAN MIGUEL-BARRIO SOCORRO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2605 | SAN MIGUEL-SANTO TOMAS | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2703 | LINDORA-GUACIMA | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2704 | LINDORA-OJO DE AGUA | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2706 | LINDORA-BRASIL | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2707 | LINDORA-HONDURA | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2709 | LINDORA-RADIAL | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2710 | LINDORA-CARGILL | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2711 | LINDORA-VALLE DEL SOL | 2.6 | 0.39 | 0.27283 | 0.11717 | DISPONIBLE
2803 | ESCAZU-LAURELES | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2804 | ESCAZU-GUACHIPELIN | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2805 | ESCAZU-JABONCILLOS | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2806 | ESCAZU-MULTIPLAZA | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2807 | ESCAZU-SANTA ANA SUR | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2808 | ESCAZU-SANTA ANA NORTE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
2809 | ESCAZU-PIEDADES | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
3001 | CORONADO-SAN BLAS | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
3002 | CORONADO SAN JERONIMO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
3003 | CORONADO-SAN ISIDRO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
3004 | CORONADO-CASCAJAL | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
301 | COLIMA-PRIMER AMOR | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
302 | COLIMA-URUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | INACTIVO
303 | COLIMA-GUADALUPE 2 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
304 | COLIMA-GUADALUPE 1 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
306 | COLIMA-PIUSES | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
308 | COLIMA-TIBAS | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
309 | COLIMA-BARRIO DENT | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
3201 | HIGUITO-LOS GUIDO | 7.5 | 1.125 | 0.09558 | 1.0294 | DISPONIBLE
3202 | HIGUITO-ASERRI | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
3205 | HIGUITO-HIGUERONES | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
3206 | HIGUITO-PATARRA | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
401 | DESAMPARADOS-PORVENIR | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
402 | DESAMPARADOS-RIO AZUL | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
403 | DESAMPARADOS-CALLE FALLAS | 4.8 | 0.72 | 0.15163 | 0.56837 | DISPONIBLE
404 | DESAMPARADOS-SAN ANTONIO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
405 | DESAMPARADOS-SANTA MARTA | 12 | 1.8 | 1.0553 | 0.74465 | DISPONIBLE
406 | DESAMPARADOS-TIRIBI | 7.3 | 1.095 | 0.012485 | 1.0825 | DISPONIBLE
407 | DESAMPARADOS-CENTRAL | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
501 | GUADALUPE-SAN JOSE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
502 | GUADALUPE-CENTRAL | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
504 | GUADALUPE-SANTA TERESITA | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
505 | GUADALUPE-SAN VICENTE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
701 | SABANILLA-PURRAL | 8.2 | 1.23 | 0.24811 | 0.98189 | DISPONIBLE
702 | SABANILLA-SAN MARINO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
703 | SABANILLA-GUADALUPE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
704 | SABANILLA-SAN RAFAEL | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
705 | SABANILLA-MIRAFLORES | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
706 | SABANILLA-IPIS | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
707 | SABANILLA-BETANIA | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
708 | SABANILLA-LOURDES | 6.1 | 0.915 | 0.26708 | 0.61598 | DISPONIBLE
709 | SABANILLA-SAN PEDRO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | VER MAPA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
801 | SUR-BARRIO CUBA | 3.9 | 0.585 | 0.62894 | -0.043945 | NO DISPONIBLE
802 | SUR-SAN CAYETANO | 3.4 | 0.51 | 0.46472 | 0.045275 | DISPONIBLE
803 | SUR-ZAPOTE | 1.6 | 0.24 | 0.01698 | 0.22302 | DISPONIBLE
804 | SUR-DESAMPARADOS | 2.5 | 0.375 | 0.0405 | 0.3345 | DISPONIBLE
901 | URUCA-SANTA ROSA | 3 | 0.45 | 0.44282 | 0.007185 | DISPONIBLE
902 | URUCA-VIRILLA | 4 | 0.6 | 0.44967 | 0.15033 | DISPONIBLE
907 | URUCA-BARRIO MEXICO | 3.5 | 0.525 | 0.14133 | 0.34363 | DISPONIBLE
909 | URUCA-BARRIO DON BOSCO | 3 | 0.45 | 0.08984 | 0.25819 | DISPONIBLE
Fecha de actualización 20/05/2025
Aresep establecio el procedimiento regulatorio requerido para la elaboración de los estudios para determinar la capacidad de penetración de los distintos recursos energéticos distribuidos por circuito de distribución, el cual fue publicado en la Gaceta el 14 de setiembre 2023. Las empresas distribuidoras cuentan con un plazo definido para realizar los análisis. Según el transitorio de dicho procedimiento, mientras transcurre dicho plazo "se podrá utilizar como criterio de capacidad máxima no exceder el quince por ciento (15%) de la demanda máxima del circuito registrada el año calendario anterior". Por lo tanto, se considera la capacidad máxima de todos los sistemas de recursos energéticos conectados en un mismo circuito, incluyendo el sistema propuesto el cual no deberá exceder el quince por ciento (15%) de la demanda máxima anual del circuito.
La Condición del Circuito para Recursos Energéticos Distribuidos que indica "INACTIVO" corresponde a que no cuenta con clientes y/o no se encuentra operando.