## Hoja1
Cuadro resumen de resultados circuito 1601, tensión nominal 13,8kV
Clasificación | Parámetro | Valor
Datos del circuito | Tensión en la cabecera | 13,8 kV
| Día evaluado | 2025-09-21
| Hora evaluada | 11:00
| Corriente cortocircuito 3F | 3279 A
| Corriente cortocircuito 1F | 3823 A
Criterios de tensión | Tensión máxima permitida | 1.05 p.u
| Desviación máxima de tensión en baja tensión | 5%
| Desviación máxima de tensión en media tensión | 3%
| Desviación máxima de tensión en nodos controlados | N/A
| Desviación máxima de tensión en nodos trifásicos de MT y BT | 3%
Criterios térmicos | Nivel máximo de carga en conductores | 100%
| Nivel máximo de carga en transformadores | 100%
Criterios de dispositivos de protección | Aumento máximo de corriente de falla | 10%
| Umbral máximo para esquema salva fusible | N/A
| Máxima reducción de alcance | 10%
| Corriente de disparo relé 51P | 480 A
| Corriente de disparo relé 51N | 360 A
Parámetros de simulación en integración de DER de pequeña escala | Paso máximo de nivel de penetración de DER de pequeña escala | 10 kW
| Máxima capacidad de DER de pequeña escala a simular | 5000 kW
| Aporte de DER a corriente de cortocircuito, con respecto corriente nominal | 120%
Parámetros de simulación en integración de DER de gran escala | Paso máximo de nivel de penetración de DER de gran escala | 10 kW
| Número de nodos de MT trifásicos evaluados | 316
| Aporte de DER a corriente de cortocircuito, con respecto corriente nominal | 120%
| Reactancia subtransitoria de generador síncrono | N/A
Herramienta computacional | Software | CYMDIST
| Versión | 9.5 r3