## Hoja1
Cuadro resumen de resultados circuito 1103, tensión nominal 34,50 kV
Clasificación | Parámetro | Valor
Datos del circuito | Tensión en la cabecera | 34.5
| Día evaluado | 2025-01-01
| Hora evaluada | 12:45
| Corriente cortocircuito 3F | 4.13
| Corriente cortocircuito 1F | 5.571
Criterios de tensión | Tensión máxima permitida | 1.05
| Desviación máxima de tensión en baja tensión | 5
| Desviación máxima de tensión en media tensión | 3
| Desviación máxima de tensión en nodos controlados | N/A
| Desviación máxima de tensión en nodos trifásicos de MT y BT | 3
Criterios térmicos | Nivel máximo de carga en conductores | 100
| Nivel máximo de carga en transformadores | 100
Criterios de dispositivos de protección | Aumento máximo de corriente de falla | 10
| Umbral máximo para esquema salva fusible | N/A
| Máxima reducción de alcance | 10
| Corriente de disparo relé 51P | 600
| Corriente de disparo relé 51N | 384
Parámetros de simulación en integración de DER de pequeña escala | Paso máximo de nivel de penetración de DER de pequeña escala | 10
| Máxima capacidad de DER de pequeña escala a simular | 5
| Aporte de DER a corriente de cortocircuito, con respecto corriente nominal | 120
Parámetros de simulación en integración de DER de gran escala | Paso máximo de nivel de penetración de DER de gran escala | 10
| Número de nodos de MT trifásicos evaluados | 536
| Aporte de DER a corriente de cortocircuito, con respecto corriente nominal | 120
| Reactancia subtransitoria de generador síncrono | N/A
Herramienta computacional | Software | CYMDIST
| Versión | 9.5r3