## Hoja1
Cuadro resumen de resultados circuito 1104, tensión nominal 34,5 kV
Clasificación | Parámetro | Valor
Datos del circuito | Tensión en la cabecera | 34,5 kVLL
| Día evaluado | 2023-01-01
| Hora evaluada | 13:15
| Corriente cortocircuito 3F | 4,2 kA
| Corriente cortocircuito 1F | 5,6 kA
Criterios de tensión | Tensión máxima permitida | 1,05 p.u.
| Desviación máxima de tensión en baja tensión | 5%
| Desviación máxima de tensión en media tensión | 3%
| Desviación máxima de tensión en nodos controlados | N/A
| Desviación máxima de tensión en nodos trifásicos de MT y BT | 3%
Criterios térmicos | Nivel máximo de carga en conductores | 100%
| Nivel máximo de carga en transformadores | 100%
Criterios de dispositivos de protección | Aumento máximo de corriente de falla | 10%
| Umbral máximo para esquema salva fusible | N/A
| Máxima reducción de alcance | 10%
| Corriente de disparo relé 51P | 600,00 A
| Corriente de disparo relé 51N | 384,00 A
Parámetros de simulación en integración de DER de pequeña escala | Paso máximo de nivel de penetración de DER de pequeña escala | 10 kW
| Máxima capacidad de DER de pequeña escala a simular | 10 MW
| Aporte de DER a corriente de | 120%
cortocircuito, con respecto corriente nominal
Parámetros de simulación en integración de DER de gran escala | Paso máximo de nivel de penetración de DER de gran escala | 10 kW
| Número de nodos de MT trifásicos evaluados | 1667
| Aporte de DER a corriente de cortocircuito, con respecto corriente nominal | 120%
| Reactancia subtransitoria de generador síncrono | N/A
Herramienta computacional | Software | CYMDIST
| Versión | 9.4 r3